# LEDFAL ÁRAMKIÁLLÁS / KÁBELEZÉS ÉS ELEKTROMOS ELŐÍRÁSOK

Ez a dokumentum részletesen tartalmazza a LEDfal telepítéséhez szükséges elektromos, hálózati és kivitelezési előírásokat. A műszaki feltételek betartása elengedhetetlen a biztonságos működéshez, a hosszú élettartamhoz és a garancia érvényesítéséhez.

## 1. TELEPÍTÉS ELŐTTI FELTÉTELEK

Az áramkiállásnak legalább 2 héttel a telepítés előtt készen kell lennie. Az elkészült kiállásról részletes fotódokumentáció szükséges, amelyen jól látható a biztosíték, a kábel keresztmetszete és a ráhagyás hossza. Amíg a fotódokumentáció nem érkezik meg, szerelési időpont nem kalkulálható.

A LEDfal számára külön biztosíték szükséges. Alkonykapcsoló vagy időkapcsoló alkalmazása nem megfelelő, mivel ezek instabil működést és garanciavesztést okozhatnak.

A szerelés napján az alábbi állapot szükséges:

- Az áram bekötve a biztosítékba

- A biztosíték lekapcsolva

- Feliratozva: LEDFAL

- Leragasztva: NE KAPCSOLD FEL

- A kábel végei szálanként és egyben is szigetelve

## 2. ELEKTROMOS MÉRETEZÉS ÉS ÁRAMKIÁLLÁS

### 2.1 Teljesítményfelvétel

A LEDfal várható teljesítményfelvétele az alábbi tartományban mozog:

- Átlagos fogyasztás: ~300–400 W / m²

- Maximális fogyasztás: ~500–650 W / m²

A biztosíték és a vezeték méretezése minden esetben a maximális terhelés figyelembevételével történjen. Ez biztosítja, hogy csúcsfényerőn történő üzemelés esetén se lépjen fel túlterhelés vagy túlmelegedés.

### 2.2 Áramkiállási követelmények

6 m²-ig: 20A – 3x2,5 mm². Ideális megoldás: 5x2,5 mm² három fázison, 3x16A elosztással.

6 m² felett: 32A – 3x4 mm² egy fázison. Ideális megoldás: 5x2,5 mm² három fázison elosztva.

15 m² felett egyedi egyeztetés szükséges.

Minimum keresztmetszet: 2,5 mm². 25 méternél hosszabb betáp esetén a feszültségesés figyelembevételével nagyobb keresztmetszet alkalmazása szükséges lehet. A LEDfal aljától számítva 2 méter ráhagyás kötelező.

### Vezeték terhelhetőségi táblázat

A fenti táblázat a réz és alumínium vezetékek megengedett terhelhetőségét mutatja különböző fektetési módok szerint. A biztosíték kiválasztásakor a szabványos terhelhetőségi értékeket kell figyelembe venni.

## 3. BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Fix árambekötés szükséges, külön kapcsolható biztosítékkal és kötelező FI relével. A LEDfal külön áramtalanítható legyen karbantartás és szervizelés céljából.

Javasolt túlfeszültség-védelem (SPD) alkalmazása, különösen kültéri telepítés esetén. A földelésnek meg kell felelnie az érvényben lévő érintésvédelmi előírásoknak.

A telepítés előtt javasolt érintésvédelmi jegyzőkönyv megléte, amelyet villanyszerelő igazol.

## 4. KÖRNYEZETI ÉS KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK

Kültéri LEDfal esetén biztosítani kell a vízmentes kábelbevezetést. A csatlakozások nem lehetnek közvetlen csapadéknak kitéve. Erős vibrációnak kitett szerkezet esetén külön mechanikai rögzítés szükséges.

A LEDfal nem javasolt közös áramkörre kötni nagy indítási áramú berendezésekkel, mint például klíma vagy kompresszor, mivel az indítási feszültségingadozás károsíthatja az elektronikát.

## 5. LAN KÁBELEZÉS ÉS HÁLÓZATI KÖVETELMÉNYEK

CAT5 vagy CAT6 kábel alkalmazása szükséges, mindkét végén szerelt fejjel, tesztelve és számozva. A kábel közvetlenül a routertől a LEDfalig fusson.

Nem megfelelő kivitelezés esetén 15.000 Ft / kábel fej szerelési díj kerül felszámításra. A kábel kiépítését cégünk nem végzi.

Távoli eléréshez folyamatos és stabil internetkapcsolat szükséges. Gyenge WiFi jelerősség instabil működést okozhat. Nagy adatforgalmú hálózat esetén külön VLAN javasolt.

## 6. FELELŐSSÉGI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Amennyiben a kiépítés nem a jelen dokumentumban meghatározott műszaki előírások szerint történik, az ebből eredő meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk.

A garancia feltétele a dokumentumban rögzített elektromos és hálózati előírások maradéktalan betartása.

Villámcsapásból, hálózati túlfeszültségből vagy külső mechanikai sérülésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.